视频监控系统维护服务规范

1、服务范围及内容

   1.1 运维单位要求：

   1.1.1  应具有从事监控安装、维护保养的资质，善于高空环境作业，特别是要熟悉海康威视数字监控系统、模拟监控系统、视频综合平台、数字球机的应用、监控大屏原理以及海康测速、抓拍软件的使用。

1.1.2 应符合国家或行业关于电子设备安装和试验标准以及危险品区域电气设备安全的具体规定要求。

1.1.3运维单位应办理包括但不限于人身工伤保险、第三者责任险、高处作业证等手续，未办妥前不得进场开工。

1.2 服务内容：

1.2.1 前端监控点位巡查、修理：总626个监控点位，其中NBCT 280个监控点位,涌和监控点位219个，通达公司127个监控点，以及相关支架及防护罩、配电箱等，具体监控点位见附件：《监控委外保养清单》；

1.2.2 后端设备巡查、修理：包含与1.2.1相关监控点配套的供电设备、传输设备、传输线路（如光端机、光缆、球机电源线路等）、后端显示设备、控制设备、录像设备（包含数字监控系统、模拟监控系统及大屏），以及软件、系统的维护等。

1.2.3 无线AP、5.8G巡查、修理：主要包含AP、5.8G的主机、天线、网线以及前端相关配电箱内附属设备、传输光缆，不包括AP、5.8G对应的后端机房设备，但需要配合用户单位IT部门完成前端设备的安装、调试。

1.2.4 后端外传设备巡查、修理：如采用硬盘录像机方式外传给海关、边检、国检等口岸单位的监控系统的。

1.2.5 用户单位区域内的新装监控或AP、5.8G，以及在《监控委外保养清单》外的前端及后端相关设备的维修； 

2、服务质量

2.1总体要求

2.1.1 巡查服务目标：维护人员通过巡查使图像保持清晰状态，前端和后端设备线路整洁，设备及其附件无进水、无腐蚀、无明显灰尘，并能查找设备潜在的问题，排除隐患（如防坠），杜绝相关事故发生，减少整个系统因设备运行不正常而发生故障。

2.1.2 修理服务目标：完成用户单位区域内所有监控点的故障修理（含清单外），并应提供7*24小时即时响应,4小时达到现场。一般性问题应在当天安排修复，一天内不能解决的问题由运维单位提供同档次替代设备临时顶用保证监控系统恢复，并向用户单位提供修复时间表。严格工完场清。

2.1.3 修理过程中，由运维单位提供的零星辅材应保证质量和稳定性。运维单位提供修理备品时，应先由用户单位确认，若发现产品的型号、规格、产地、及外观质量未能符合用户单位监控系统相匹配的技术要求时，运维单位应及时更换，以达到规范的要求，由此而产生的一切费用和责任全部由运维单位承担。

2.1.4 修理或新增中涉及线缆铺设的，必须避免直接暴露在外，靠近高压电缆的地方需做好防干扰措施，要保证线缆敷设位置合理、走线美观、牢固。其中走线采用套镀锌钢管或金属软管，外部管线不得直接放置于地面，需固定在墙体上或埋地；室外光纤铺设时允许不穿管但必须固定，光纤必须全部熔接。

2.1.5 系统应带有漏电保护、短路保护、浪涌保护等功能，保证用电安全及系统的安全。

2.1.6 监控修理或新增时，其安装位置、线路铺设路径，需综合考虑美观性和实用性，不能因本项目的实施影响现有设备或物件。

2.1.7 新增或修理监控时，涉及设备新增或变更、线路调整等的，运维单位负责向用户单位提供产品合格证、保修卡、电气接线图、线缆走向长度图等对应的技术资料。

2.1.8  在维护期内，系统设备的完好率指标：达到95%以上，月度设备故障控制在15次以内（因不可抗拒力除外）。

2.1.9 巡检和修理期间，维修单位要做好高空防坠工作，不得发生高空坠物等现场；

2.1.10 由于不可抗拒因素造成损失（地震、台风大于8级以上等自然灾害），材料等全部由用户单位承担，由维修单位提供服务，费用参照清单外监控执行。

2.2 故障申报及反馈

2.2.1 维修单位应指定专人负责用户单位的巡检和修理工作。用户单位指定专人负责监控故障申报、故障确认、现场协调沟通，以及服务确认等工作。

2.2.2 故障申报流程：

用户单位电话申报→运维单位填写《报修（新增）服务单》记录故障时间、现象等信息→运维单位拿服务单与用户单位负责人现场确认故障→运维单位安排修理→维修情况记录反馈→存档/结算

2.2.3 用户单位新增监控需求的，参照故障申报流程执行。

2.3例行巡查周期要求

	序号
	维护范围
	频次
	备注

	1
	摄像机玻璃罩、镜头清洗
	一个月1次
	桥吊、码头区域

	2
	摄像机玻璃罩、镜头清洗
	一季度1次
	场地区域

	3
	前端电源、线路接头
	一季度1次
	电源等小配件由运维单位提供

	4
	无线AP、天线、前端终端箱及箱内设备防尘、防雨、抗腐蚀
	一季度1次
	电源等小配件由运维单位提供；服务时间由用户单位通知。

	5
	检查光端机安装及通信线路
	一季度1次
	修理主材由用户单位提供备件

	6
	操作台、电视墙、大屏清理
	一季度1次
	含现场操作指导

	7
	重大活动保障：当有重大活动需要现场保障时，应根据活动的时间进行合理的安排，对重点设备进行事前检修，排除故障隐患。在活动期间，选派专业人员现场值班，确保系统正常运行。
	根据实际情况，做好相应准备
	重点确保边检检查、SOLAS反恐演习、台风来临前等时期监控检查完好使用。

	8
	系统维护、机房内后端维护
	一季度1次
	含卫生打扫、线路整理，故障排除修复


3、双方责任和义务

3.1 运维单位须提供有效的公司营业执照副本复印件、有关人员资质文件和劳动保险（不仅包含人身伤害保险、第三者责任险）、安全防护措施等文件。运维单位承诺，在本协议有效期内，其所提供的人员已完成国家法律法规要求的保险投保事宜。并在本协议签署之日起7日内，将保险正本送交用户单位工程部审查、备案。
3.2 运维单位须遵守用户单位的规章、规定及办事程序。运维单位运维人员进行监控设备巡检和维修时，在进场之前必须和用户单位监控负责人联系，说明进场维护工作内容，在取得相关联系人同意后进场。

3.3 除非事先征得用户单位书面同意，运维单位不得转让、转移、分包或者以其他方式处置协议中运维单位的权利、义务或者责任。否则，用户单位有权终止协议。 

3.4 运维单位必须备齐项目施工所需要的常用、专用工属具。配合使用登高车、叉车、电焊机、氧气乙炔等辅修工属具可由用户单位提供，需要提前预约，若发生意外事件由运维单位负责。运维单位应保证用户单位辅修工属具的合理使用，损坏必须照价赔偿或修复。专项维修项目的辅修器具，运维单位自行解决。

3.5 运维单位维护人员如变更，须提前1个月通知用户单位。

3.6 运维单位必须做好视频监控的保密工作，相关技术及资料不得外传，否则予以追究责任。

3.7 用户单位提供的维修备件无法到位或生产原因无法安排修理，造成运维单位服务进度受到影响的，运维单位无须承担工期耽误责任。 

3.8 用户单位监控负责人变更应及时告知运维单位。

4、服务确认

4.1系统例行巡检、设备例行维护或用户申报的故障处理完成后，维护人员需要找用户单位负责人签字确认。确认人员不在时，可电话联系后进行补签。

4.2在故障设备检修过程中发现设备需要拆下检测或维修时，维护人员必须及时通知用户单位负责人，设备维修中要产生费用的，运维单位需将待发生的维修费提前告知用户单位，由用户单位确认后再进行设备维修；维修金额小于200元以下由运维单位免费负责维修。

4.3维护公司应在每个月15日前，将上月的例行巡查单和报修（新增）服务单交用户单位负责人员存档。

5．违法、违约责任

5.1 对运维单位违反用户单位安全管理规定造成的安全隐患，用户单位有权依据用户单位规定给予运维单位进行处罚，处罚金额从承包/施工/服务等费用中直接扣除或运维单位直接交付用户单位财务部。

5.2 运维单位因违反安全规定，必须立即停止施工或业务的开展，组织进行整改，整改过程中所发生的一切费用、损失由运维单位承担。对用户单位造成生产设备等各方面损失的，用户单位保留追偿的权利。工程方面由此产生延期的，由运维单位负责。

5.3 由于运维单位维修服务等质量原因造成的安全事故，运维单位承担全部责任和经济损失的赔偿；无论是造成用户单位还是运维单位或第三方人员人身伤害及/或财产损失的，均应由运维单位给予妥善处理和赔偿。

5.4 运维单位在用户单位场所发生业务过程中，运维单位人员有违反安全生产管理规定的，运维单位必须及时纠正，逾期不改或造成各种安全事故的（包括人身伤害事故/机损事故/箱货损事故/火险事故/盗窃事故/职业危害/食物中毒/交通事故等），根据事故严重程度/损失大小/影响程度用户单位有权要求运维单位赔付。如被相关安全生产监督部门处罚的，无论处罚对象是用户单位还是运维单位，均应由实施实际违反安全管理规定行为的运维单位承担：触犯刑律的，追究行为人的刑事责任。同时，运维单位负责赔偿用户单位由此带来的全部经济损失。

5.5 运维单位工作人员在用户单位区域劳动过程中发生伤、残、亡等事故的，甲乙双方会同有关部门调查；事故统计上报按责任规定上报；除用户单位原因致使事故发生的，应由运维单位负责处理并承担后果；如运维单位怠于处理牵涉用户单位责任的，用户单位有权在应付运维单位款项内先予支付，运维单位不得再向用户单位主张支付该部分款项。

6、违章处罚

6.1安全管理及违章考核，另外签订《安全管理协议协议》，以用户单位最新安规为准。各类违章如累计达到5次，用户单位有权停止本合同。
6.2 用户单位负责日常抽检，发现服务质量未按照用户单位2.1中条款的要求执行，每发现1次扣100元，其中未做好防范高空坠物工作，发生高空坠物事件，发生一次高空坠物罚款1000元，并承担相应后果。以上累计达到5次，用户单位有权停止合同。

6.3 用户单位负责日常抽查，发现服务范围，运维单位每月的巡检范围中有漏检、漏查，或弄虚作假，发现1次扣100元。累计达到5次，用户单位有权停止合同。

  7、争议解决方式：

因本协议内容或履行本协议发生的所有争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意提交用户单位所在地人民法院诉讼解决。如运维单位与用户单位签订的业务合同中对争议解决方式有不同约定的，双方同意按本协议约定执行。

工程部设施流机组

                                      2021年10月16日

