压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目

询价文件

询价人：嘉兴港独山港口发展有限责任公司

2022年9月

目录

第一章报价人须知	4

格式一、报价函格式	5

格式二、压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目报价表	6

格式三、法定代表人资格证明书格式	7

格式四、授权委托书格式	8

格式五、差异表格式	9

格式六、合同条款确认函格式	10

格式七、营业执照和资质证书复印件	11

第二章合同主要协议条款	12

1、合同条款	12

2、合同附件	16

附件1：技术规范书	16

附件2：压力管道、压力容器和常压储罐年度检查价格组成表	35

附件3：廉洁协议	36

附件4：安全生产管理协议	36

附件5：疫情防控期间第三方单位进港作业防疫管理协议	40

嘉兴港独山港口发展有限责任公司

【压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目】询价公告

本项目为嘉兴港独山港口发展有限责任公司【压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目】。项目业主为【嘉兴港独山港口发展有限责任公司】，现对该项目的进行询比价。请有条件的供货方按我司的有关要求参加报价，待我司综合评定后选择合格可靠信任的合作方。

#### 1、采购方式：公开询价

#### 2、采购内容：压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目，详见合同主要协议条款及技术规范书。

#### 3、合格报价人的资格条件、要求

（1）报价人应为独立承担民事责任的法人；

（2）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（3）报价人需具有CMA国家级计量资质。

#### 4、评标标准：经评审的最低投标价法。

#### 5、付款方式：签订合同后,乙方完成约定的技术服务内容、提交经甲方验收合格的检测报告；甲方在收到乙方出具的与付款金额相等的增值税专用发票(发票税率为    %)一个月内支付给乙方。

#### 6、合同期限：自合同签订之日起1年。

#### 7、施工地点：浙江省平湖市独山港镇海辰路333号，嘉兴港独山港口发展有限责任公司。

#### 8、询价文件获取和报价截止时间、地点

下载询价文件及投递截止时间：2022年9月28日-10月12日13时；

下载地址：浙江省海港集团、宁波舟山港集团网阳光工程栏-基层专栏-基层招标公告（http://www.zjseaport.com/jtww/yggc/jczl-zbgg/）自行下载

#### 9、开标时间、地点

本次询比价将在报价截止时间后择日开标。

#### 10、中标候选人公示

#### 中标候选人将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团网阳光工程栏-基层专栏-基层招标公告（http://www.zjseaport.com/jtww/yggc/jczl-zbgs/）上公示三天。

#### 11、报价文件投递要求

1、报价人应当在询价人要求提交报价文件的截止时间前，将报价文件密封送达到指定地点，报价文件封套上须写明报价人地址、报价人名称、在2022年10月12日前不得开启字样。

2、报价文件送达询价人处，一经签字确认后不得随意撤回报价文件。

12、投递地点

1.报价文件递交地点为浙江省平湖市独山港镇海辰路333号，收件人：顾昀卓。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，询价人不予受理。

#### 13、联系方式

询价方：嘉兴港独山港口发展有限责任公司

邮 编：314205

商务联系人：顾昀卓

电 话：0573-85558825

电子邮件：jdgsxbj@163.com

地 址：浙江省平湖市独山港镇海辰路333号

技术联系人：杨斌磊

电 话：0573-85558827

监    督：张侃

电    话：0573-85558819

第一章报价人须知

| 1 | 报价人资格条件 | （1）报价人应为独立承担民事责任的法人； （2）具有履行合同所需的设备和专业技术能力； （3）报价人需具有CMA国家级计量资质。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 计划服务期及进度要求 | - 合同期限为1年 |
| 3 | 质量要求 | 满足合同内技术规范要求。 |
| 4 | 最高报价限价 | 本次询价最高报价限价为：【19.4】万元，超过最高限价为无效报价。 |
| 5 | 报价的其他要求 | 采用固定总价合同，合同有效期内，除合同约定以外情形，合同总价不作调整。 |
| 6 | 报价有效期 | 不少于【90】个日历天（从报价截止之日算起）。 |
| 7 | 报价文件编制和份数要求 | 报价文件： 纸质版：正本1份、副本1份。副本与正本有差异时，以正本文件为准。 |
| 8 | 装订要求 | 报价文件正副本应分别装订成册，目录、页码齐全，不得活页装订。否则，询价人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件的包装上加贴封条，并在封套的封口处加盖报价人单位章。 |
| 9 | 报价文件的封套上写明 | 报价项目名称：压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目报价人名称： 在年月日（北京时间24小时制）前不得开启。 |
| 10 | 报价截止时间 | 2022年10月12日13时00分（北京时间） |
| 11 | 报价递交地点 | 浙江省平湖市独山港镇海辰路333号，嘉兴港独山港口发展有限责任公司计划财务部 顾昀卓 收，联系方式：0573-85558825 |
| 12 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 13 | 报价文件的拒收情形 | 1、未按询价文件要求密封的报价文件。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件。 |
| 14 | 评审方法 | 经评审的最低投标价法 |
| 15 | 需要补充的其他内容 | 无 |

格式一、报价函格式

报价函

嘉兴港独山港口发展有限责任公司：

- 1.我方已仔细研究了【压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目】询价文件的全部内容（含补遗书第【】号至第【】号（如有）），愿意以人民币（大写）【    】元（¥【    】元）的投标总报价（或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额），承包本【压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目】的全部服务工作。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销询价文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在总则第9项通用否决条件规定的任何一种情形。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.                              （其他补充说明）。

7.报价表格式如下，报价人需逐项填写含税单价、含税金额、税率、合计含税金额。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式二、压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目报价表

| 序号 | 检查项目 | 设备编号/位号 | 数量 | 含税单价（元） | 税率 | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常压储罐年度检查 | TK0101 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 常压储罐年度检查 | TK0102 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 常压储罐年度检查 | TK0103 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 常压储罐年度检查 | TK0104 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 常压储罐年度检查 | TK0105 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 常压储罐年度检查 | TK0106 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 常压储罐年度检查 | TK0107 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 压力管道年度检查 | GC2 | 1项 |  |  |  |
| 9 | 压力容器年度检查 | F2020030 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 压力容器年度检查 | YR1912012 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 压力容器年度检查 | 50DZ20171 | 1台 |  |  |  |
| 12 | 压力容器年度检查 | F2020027 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 压力容器年度检查 | 21-088 | 1台 |  |  |  |
| 合计含税 金额（元） |  | 小写：¥ |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

1、以上报价包括但不限于为完成压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目所需的交通费、劳务费、仪器设施费、安全措施费、疫情防控、管理费、保险费、税费等所有费用。

2、报价人应逐项填写含税单价、税率、合计含税金额。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式三、法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证书明

报价人名称：

地      址：

姓名：          性别：        年龄：           职务：

系                      的法定代表人，为嘉兴港独山港口发展有限责任公司压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目的报价需要，签署上述报价文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式四、授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我            (姓名)系                             (报价人名称)的法定代表人，现授权委托             (姓名)为我公司授权代表，以本公司的名义参加(询价人) 嘉兴港独山港口发展有限责任公司压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目的报价活动。授权代表在询比价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委权。特此委托。

授权代表：               性别：                年龄：

单  位：                 部门：                职务：

报价人(盖章)：

法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：

日期：        年        月

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 授权代表身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 授权代表身份证复印件（反面） |

格式五、差异表格式

差 异 表

如无差异则在下方签字、盖章即可。

| 序号 | 询价文件 |  | 差 异 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条 目 | 简要内容 | 条 目 | 简要内容 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

报价人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式六、合同条款确认函格式

合同条款确认函

致：嘉兴港独山港口发展有限责任公司

鉴于我们已经收到并认真研究了：【压力管道、压力容器和常压储罐年度检查技术服务项目】询价文件《合同主要协议条款》，一旦中标，除我们在差异表中明示的差异外，我们承诺对《合同主要协议条款》的内容全部接受，愿意按《合同主要协议条款》的规定履行全部义务，并不再提出任何差异表中未明示的差异和偏差。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：

格式七、营业执照和资质证书复印件

第二章合同主要协议条款

## 1、合同条款

甲方：嘉兴港独山港口发展有限责任公司

乙方：

为保障设备的安全正常运行，甲方特此委托乙方对甲方的压力管道、压力容器、常压储罐开展年度检查的工作。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关文件规定，经双方协商特制定以下条款，共同遵照执行。

第一条、名称、内容、地点：

1、项目名称：压力管道、压力容器、常压储罐年度检查技术服务项目

2、服务内容：

ａ、甲方所有压力管道、压力容器、常压储罐的年度检查。

ｂ、乙方实施甲方委托的场内压力管道、压力容器和常压储罐年度检查工作：

①具体的检查内容详见附件1：技术规范书。

②检查完成后出具压力管道、压力容器和常压储罐年度检查报告。

3、地点：平湖市独山港镇海辰路333号，嘉兴港独山港口发展有限责任公司。

第二条、检查工期和报告出具时间：

- 乙方需在合同签订之日起15个工作日内完成常压储罐、压力容器和压力管道年度检查工作。现场检查工作完成后的30个工作日内,乙方分别向甲方提供正式检查报告一式两份。

第三条、设备检查标准：

详见附件1：技术规范书

第四条、合同金额：

本合同采用固定总价合同。合同含税金额为：（大写）人民币：      （¥：      元），含    %增值税专用发票，合同期内如遇国家增值税税率调整，则合同结算价按照不含税价不变的原则进行调整，具体以发票开具时的税率为准。（合同金额详见附件2：压力管道、压力容器和常压储罐年度检查价格组成表）。

第五条、合同支付

签订合同后,乙方完成约定的技术服务内容、提交经甲方验收合格的检测报告；甲方在收到乙方出具的与付款金额相等的增值税专用发票(发票税率为    %)一个月内支付给乙方。

第六条、双方责任

甲方责任

- 及时提供检查计划和检查计划变更联系单，协调检查现场各项工作，监督检查单位和检查辅助配合单位现场施工质量、施工进度和安全，确保检查工作的顺利进行。

2、提供受检储罐的技术资料、设计资料变更等资料情况。

3、负责向乙方检查人员介绍现场安全注意事项，落实现场工作安全措施。

4、按消防部门的规定，落实好动火措施，并设专人做好安全监护工作。

5、协调提供检查所需水、电。

6、配合协调所需的检查检测、检查辅助配合工作。

7、其他：未尽事宜协商解决。

乙方责任

1、按甲方需求结合法规、标准、图纸、 设计技术文件编制压力管道、压力容器和常压储罐检查方案。

2、乙方根据检查方案的要求安排检查人员（对有持证要求的检查项目人员必要持证上岗）实施检查。

3、根据检查方案的要求配备检查设备和辅助器材。

4、遵守甲方的各项制度、规定，服从甲方管理，接受甲方的安全教育和监督，作业前办理相关作业票。为承担检查作业的人员提供必要的、安全的工具和设备并保持完好，提供符合国家有关标准的劳动防护用品和用具，进行教育培训，完善安全防护措施，严格按安全标准组织检查，确保检查安全。

5、及时向甲方反馈检测中发现的各种信息、缺陷。

6、现场检测结束后30个工作日内，向甲方提供压力管道、压力容器和常压储罐年度检查报告。

7、其他：未尽事宜协商解决。

第七条、保密

乙方对甲方提供的设计图纸、技术资料保密，不得用于本次委托检查以外的工作，不得用于谋利或交予无关的第三方单位或人员。

甲方对乙方提供的所有技术报告保密，不得用于谋利或交予无关的第三方单位或人员。

第八条、其他

1、本合同正本一式肆份，合同双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字或加盖单位公章之日起生效。如果合同由法定代表人签字的，应提供加盖单位公章的法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应提供法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书原件并同时提供法定代表人身份证明；法定代表人应与单位营业执照上的法定代表人一致。

3、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件以便共同遵守。

4、本合同有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，则双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条、附件

附件1：技术规范书

附件2：压力管道、压力容器和常压储罐年度检查价格组成表

附件3：廉洁协议

附件4：安全生产管理协议

附件5：疫情防控期间第三方单位进港作业防疫管理协议

（此页为签章页）

甲乙双方于【    】年【  】月【   】日在【浙江平湖】正式签署本合同，以昭信守。

| 甲方（盖章）： | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 企业地址：浙江省平湖市独山港镇海辰路333号 | 企业地址： |
| 纳税人识别号：91330482062039760G | 纳税人识别号： |
| 开户行：建设银行乍浦支行 | 开户行： |
| 银行账号：33050163735500000511 | 银行账号： |
| 联系人：杨斌磊 | 联系人： |
| 联系方式：15868386184 | 联系方式： |

2、合同附件

## 附件1：技术规范书

1.总则

1.1本技术方案适用于嘉兴港独山港口发展有限责任公司（以下简称“公司”）压力容器、压力管道和常压储罐年度检查技术服务项目。根据TSG D7005-2018、TSG 21-2016 和交通运输部办公厅关于加强港口危险货物储罐安全管理的意见中相关规定， 需对公司压力容器、压力管道和常压储罐运行条件下，对其是否有影响安全运行的异常情况进行年度检查，故需委托具备专业技术能力的检测机构进行此项工作。

2.标准和规范

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第 4 号）；

《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）；

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009；

《压力管道定期检验规则——工业管道》TSG D7005-2018；

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010；

《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008 版）；

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016；

《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范》AQ3053-2015；

3.检查单位的资格条件、要求

（1）报价人应为独立承担民事责任的法人；

（2）具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）报价人需具有CMA国家级计量资质；

4.设备年度检查费用及周期

本次压力容器、压力管道和常压储罐年度检查技术服务项目费用约19.4万元，检查周期为一年。

5.年度检查内容和方法

- 5.1 常压储罐检查内容和方法

年度检查以外部宏观检查为主，采用目视法和借助相关精密仪器对储罐外部进行检查。检查内容包括资料审查、基础检查、罐体检查、罐顶罐壁测厚、焊缝外观检查（保温罐需拆除相应保温层进行焊缝检查，并恢复原状）、全附件检查、防腐保温层及防水檐检查等。年度检查完成后，出具检查报告。

5.1.1原始资料审查

（1）常压储罐设计单位资格、设计图纸、安装施工图及有关计算书等；

（2）常压储罐安装竣工验收资料（含安装竣工资料、材料检验）等；

（3）运行记录，开停车记录，以及相关运行参数，介质成分，操作参数及变化情况、腐蚀情况、故障与停工情况、维护保养与维修情况、运行中出现的异常情况等资料；

（4）检查人员认为检查所需要的其它资料。

5.1.2外部宏观检查

宏观检查是大型储罐年度检查的重要手段和关键内容，宏观检查以目视检查为主，必要时可使用 5～10 倍放大镜检查。宏观检查的项目如下：

（1）防腐层状况

检查储罐防腐层有无脱落、起皮等现象。

（2）罐顶、罐壁有无异常变形

借助相关仪器（经纬仪等）检查罐顶和罐壁是否变形，有无严重的凹陷、鼓包、褶皱及渗漏穿孔。

（3）储罐焊缝外观检测

目视检查罐体焊缝，在检查中应特别注意罐壁与罐底间的角焊缝和下部二圈壁板的纵、横焊缝以及进出口接管与罐体的连接焊缝有无渗漏和裂纹；保温罐需拆除保温层后检查罐体焊缝，并恢复其原状。

（4）开孔检查

目视检查储罐开孔是否有补强，补强圈检漏孔是否存在泄漏、各接管进出料口是否存在泄漏。

（5）底板与地基及环梁接触状况检查

目视检查储罐底板是否存在翘离现象，沥青封口是否完好，地基是否存在下沉、破损等现象。

（6）罐体接地线宏观检查

检查储罐接地线连接情况，应无断裂。

（7）储罐抗风圈、扶梯等检查

检查储罐抗风圈、扶梯、栏杆等腐蚀程度，检查储罐照明设施的完好程度。

（8）储罐安全附件宏观检查

检查储罐安全附件外观是否完好，有无存在异常腐蚀等现象。

（9）罐区环境状况检查

检查罐区环境是否符合要求，有无可燃物质、杂草、植物、围堰有无损坏。

5.1.3超声测厚

厚度测定如发现母材存在夹层缺陷，应增加测定点或用超声波探伤仪查明夹层分布情况及其与母材表面的倾斜度。板厚检测发现异常时，应在异常点周围增加检测点，以确定壁厚的真实情况，并标注检测位置。

（1）罐壁厚度测定

对无保温储罐，罐壁下部第一圈壁板，每块板四个角距焊缝 20mm 处各测试 1 点，板中心测 1点；其他圈壁板（有必要保温拆除）可沿盘梯每圈板测 2 点。

对有保温储罐应保证每层壁板至少抽查 1 点。

（2）罐顶板厚度测定

对无保温储罐，罐顶板封头等罐板每板均布测四点，位置固定在靠近焊缝 50mm 部位（考虑错开搭接焊缝重叠区）。

对有保温罐顶，应至少抽查 4 个截面方向的顶板壁厚，每个截面至少抽查 1 点。

5.1.4声发射检测（必要时进行）

当罐底板存在腐蚀损伤时，腐蚀产物的开裂(脱落)以及腐蚀过程本身会断续地产生声发射信号， 由设置在储罐外壁上的低频声发射传感器感知并接收这些信号，经降噪过滤处理后，通过软件分析计算，即可对罐底板的腐蚀损伤做出评价和判定。

检测步骤：

（1）在第一层壁板距底板 100~500mm 的等高线上均布检测点，布设声发射传感器。

（2）用信号电缆连接声发射检测仪和传感器，进行不少于 2h 的信号采集。

（3）处理信号、分析腐蚀状态。

5.2 压力管道检测内容和方法

压力管道年度检查应当至少包括对管道安全管理情况、 管道运行状况和安全附件与仪表的检查，必要时应当进行壁厚测定和电阻值测量。

5.2.1管道安全管理情况检查内容

（1）安全管理制度和操作规程是否齐全有效；

（2）相关安全技术规范规定的设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督检验证书以及安装、改造、修理资料等是否完整；

（3）安全管理人员是否持证上岗；

（4）日常维护、运行记录、定期安全检查记录是否符合要求；

（5）年度检查、定期检验报告是否齐全，检查、检验报告中所提出的问题是否得到解决； 安全附件与仪表校验(检定)、修理和更换记录是否齐全；

(6)是否已按照相关要求制定专项应急预案，并且有演练记录；

(7)是否对事故、故障以及处理情况进行了记录。

5.2.2管道运行状况检查内容

（1）检查管道漆色、标志等是否符合相关规定；

（2）检查管道组成件以及其焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等缺陷；

（3）外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等情况；

（4）管道有无异常振动，管道与相邻构件之间有无相互碰撞、摩擦等情况；

（5）管道隔热层有无破损、脱落、跑冷以及防腐层破损等情况，必要时可以采用红外热成像检测、热流密度检测等技术手段进行监测和节能评价；

（6）检查支吊架有无脱落、变形、腐蚀、损坏，主要受力焊接接头有无开裂，支架与管道接触处是否积水，恒力弹簧支吊架转体位移指示是否符合要求，变力弹簧支吊架有无异常变形、偏斜、失载，刚性支吊架状态、转导向支架间隙、阻尼器和减振器位移、液压阻尼器液位是否符合要求等情况；

（7）检查阀门表面有无腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔、连接螺栓是否松动等情况(8)检查放空(气)阀和排污(水)阀设置位置是否合理，有无异常集气、积液等情况；

（8）检查法兰有无偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固件是否齐全、有无松动、腐蚀等情况；

（9）检查波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂以及波纹管波间距是否符合要求，有无失稳现象，铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落、损坏现象，拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、 连接支座是否符合要求等情况；

（10）对有阴极保护装置的管道，检查其保护装置是否完好；

（11）对有蠕胀测量要求的管道，检查管道蠕胀测点或者蠕胀测量带是否完好；

(12)检查人员认为有必要的其他检查。

5.2.3检查重点部位

检查时，应当重点考虑以下部位：

（1）压缩机、泵的进、出口部位；

（2）补偿器、三通、弯头(弯管)、异径管、支管连接、阀门连接以及介质流动的死角等部位；

（3）支吊架易损坏部位以及附近的管道组成件和焊接接头；

（4）曾经发生过影响管道安全运行问题的部位；

（5）处于生产流程要害部位以及与重要装置或者设备相连接的管段；

（6）工作条件苛刻以及承受交变载荷的管段；

（7）基于风险的检验分析报告中给出的高风险管段；

（8）上次定期检验提出重点监控的管段。

5.2.4壁厚测定

需要重点管理的管道或者有明显腐蚀的弯头、 三通、异径管以及相邻直管段等部位，应当采取定点或者抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定的布点和测定频次应当依据腐蚀部位测量结果确定。定点测厚的测点位置应当在单线图上标明，并且在年度检查报告中给出壁厚测定结果。发现壁厚异常时，应当适当增加壁厚测定点，必要时对所测管道的所有管段和管件进行壁厚测定。

5.2.5电阻值测量

应当对输送易燃、易爆介质的管道，以抽查方式进行防静电接地电阻值和法兰间接触电阻值测定。防静电接地电阻值应当不大于 100Ω，法兰间接触电阻值应当小于 0.03Ω。

5.2.6安全附件与仪表检查

5.2.6.1一般要求

安全附件与仪表应当符合安全技术规范及相应现行国家标准的要求。存在下列情况之一的安全附件与仪表，不得投入使用：

(1)无产品合格证和铭牌的；

(2)性能不符合要求的；

(3)逾期不检查、不校验、不检定的；

(4)无产品监督检验证书的(相关安全技术规范有要求的)

5.2.7安全阀检查内容

(1)安全阀选型是否符合设计要求；

(2)安全阀是否在校验有效期内，整定压力是否符合管道的运行要求；

(3)弹簧式安全阀调整螺钉的铅封装置是否完好；

(4)如果安全阀和排放口之间设置了截断阀，截断阀是否处于全开位置以及铅封是否完好；

(5)安全阀是否泄漏；

(6)放空管是否通畅，防雨帽是否完好。

在检查中，如果发现选型错误、超过校验有效期或者有泄漏现象，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则应当暂停该管道运行。

5.2.8爆破片装置检查内容

(1)爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限；

(2)爆破片安装方向是否正确，产品铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求；

(3)爆破片装置有无渗漏；

(4)爆破片在使用过程中是否有未超压爆破或者超压未爆破的情况；

(5)与爆破片夹持器相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水(或者冰)，防水帽、防雨片是否完好；

(6)爆破片装置和管道间设置截断阀的，截断阀是否处于全开状态，铅封是否完好；

(7)爆破片装置和安全阀串联使用时，如果爆破片装置设置在安全阀出口侧，检查与安全阀之间所装压力表和截断阀，以及二者之间的压力、疏水和排放能力是否达到要求；如果爆破片装置设置在安全阀进口侧，检查与安全阀之间所装压力表有无压力指示，截断阀打开后有无气体漏出。

在检查中，如果发现爆破片装置存在超过规定使用期限、安装方向错误、爆破压力和温度不符合或者爆破片和安全阀串联使用时有异常情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

5.2.9阻火器装置检查内容

阻火器装置安装方向是否正确(限单向阻火器)；阻火器装置标定的公称压力、适用介质和温度是否符合运行要求；

阻火器装置是否有泄漏及其他异常情况。

在检查中，发现阻火器装置存在安装方向错误、标定的参数不符合运行要求、本体泄漏、超过规定的检定或者检修期限、出现凝结、结晶或者结冰等，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

5.2.10紧急切断阀检查内容

(1)紧急切断阀铭牌是否符合要求；

(2)紧急切断阀是否泄漏及其他异常情况；

(3)紧急切断阀的过流保护装置动作是否达到要求。

在检查中，发现紧急切断阀存在铭牌内容不符合要求或者阀体泄漏、紧急切断阀动作异常等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

5.2.11压力表检查内容

(1)压力表选型是否符合要求；

(2)压力表定期检修维护制度， 检定有效期及其封签是否符合要求；

(3)压力表外观、精度等级、量程、表盘直径是否符合要求；

(4)在压力表和管道之间设置三通旋塞或者针形阀的位置、开启标记及其锁紧装置是否符合要求；

(5)同一系统上各压力表的读数是否合理。

在检查中，发现压力表选型错误、表盘封面玻璃破裂、表盘刻度模糊不清、封签损坏、超过检定有效期限、弹簧管泄漏、指针松动或者扭曲、外壳腐蚀严重、三通旋塞或者针形阀开启标记不清以及锁紧装置损坏等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

5.2.12测温仪表检查内容

(1)测温仪表定期校验和检修是否符合要求；

(2)测温仪表量程与其检测的温度范围是否匹配；

(3)测温仪表及其二次仪表的外观是否符合要求。

在检查中，发现测温仪表超过规定的校验、检修期限，仪表及其防护装置破损或者仪表量程选择错误等情况，使用单位应当采取有效处理措施，确保管道的安全运行，否则必须暂停该管道运行。

5.3 压力容器检测内容和方法

5.3.1年度检查应当至少包括对容器安全管理情况、容器运行状况和安全附件与仪表的检查，必要时应当进行壁厚测定和电阻值测量。

（1）管理制度： 检查使用单位容器的安全管理规章制度、安全操作规程是否齐全有效，运行记录是否齐全、真实，压力容器台账（或者账册）与实际是否相符？

（2）设计与出厂资料、检验报告等资料：检查压力容器安全技术规范规定的设计文件竣工图样、产品合格证、产品质量证明书、使用说明书、监督检验证书、历年检验报告以及维修、改造资料等建档资料是否完整并且符合要求？

（3）《使用登记表》、《使用登记证》：是否与实际相符？

（4）压力容器作业人员：是否持证上岗？

（5）日常维护保养、运行记录、定期安全检查记录：是否符合要求？

（6）年度检查、定期检验报告：是否齐全，检查、检验中所提的问题是否得到解决？

（7）安全附件校验（检定）、修理和更换记录：是否齐全真实？

（8）应急预案和演练记录：是否有？

（9）事故、故障情况：是否进行了记录？

5.3.2容器本体及运行情况检查

（1）通过目测或者 5～10 倍放大镜对容器外部进行检查，以发现容器在运行过程中的异常情况及产生的缺陷为重点。

（2）当发现问题或检验人员认为必要时，可以对可疑部位进行测厚、表面无损检测及其它检验项目。当上次检验报告对本次年度检查提出特殊或附加要求时，应按要求进行。

（3）设备铭牌、漆色、标志、标注的使用证号码：检查容器的铭牌是否脱落、损坏；安全技术规范、标准有要求时，检查容器漆色、标志及喷涂的使用证号码是否符合规定；

（4）本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头：有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤情况。

（5）外表面：有无腐蚀、异常结霜、结露情况。

（6）隔热层：有无破损、脱落、潮湿、跑冷，发现问题时，可部分或全部拆除外保温层对容器进行检查；当从外部可以对金属或非金属衬里检查时，检查衬里有无破损、脱落。

（7）检漏孔、信号孔：有无漏液、漏气，检漏孔是否畅通。

（8）容器与相邻管道、构件：有无异常振动、响声或者相互摩擦。

（9）支承、支座、基础、紧固螺栓：有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓是否齐全、完好

（10）疏水、排放、排污装置：是否完好，必要时，可进行试排放；对于易燃、有毒以及高温介质的容器，检查排污、排放管的出口是否接至安全地点。

（11）设备运行稳定情况：是否有超压、超温、超量等现象，必要时可对容器实际壁温进行测试。

（12）罐体接地装置：罐体有接地装置的，检查接地装置是否完好；

（13）监控使用的压力容器：监控措施是否有效、执行情况和有无异常情况；

（14）快开门式压力容器安全联锁功能：是否符合要求。

5.3.3安全附件检查

在进行安全附件检查时，应检查安全附件是否存在应装未装和私自改装、拆卸等危害使用安全的情况，并按下列要求对安全附件进行检查。

5.3.4安全阀的检查至少包括以下内容：

（1）安全阀的选型是否正确；

（2）是否在在校验有效期内使用；

（3）对杠杆式安全阀，检查防止重锤自由移动和杠杆越出的装置是否完好，对弹簧式安全阀检查调整螺钉的铅封装置是否完好，对静重式安全阀检查防止重片飞脱的装置是否完好；

（4）如果安全阀和排放口之间装设了截止阀，检查截止阀是否处于全开位置及铅封是否完好；

（5）安全阀是否泄漏。

（6）放空管是否畅通，防雨帽是否完好。

5.3.5检查结果处理

安全阀检查时，发现以下情况之一的，使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，否则暂停改压力容器的使用：

（1）选型错误的；

（2）超过校验有效期的；

（3）铅封损坏的；

（4）安全阀泄漏的。

5.3.6安全阀校验

（1）安全阀一般每年至少校验一次。符合《管规》G5.3.1.2 的特殊要求的，经过使用单位技术负责人批准可以按照其要求适当延长校验周期，并书面告知登记机关。

（2）现场校验和调整：安全阀需要进行现场校验（在线校验）和压力调整时，使用单位主管压力容器安全的技术人员和经过安全阀校验培训合格的人员应当到场确认。调校合格的安全阀应当和、加铅封。调整及校验装置用压力表的精度应当不低于 1 级。在校验和调整时，应当有可靠的安全防护措施。具体执行《管规》G5.3.2 规定。

5.3.7压力表

压力表的检查至少包括以下内容：

（1）压力表的选型是否符合要求；

（2）压力表的定期检修维护、检定有效期及其封签是否符合规定；

（3）压力表外观、精度等级、量程、表盘直径；

（4）在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀时，其位置、开启标记及锁紧装置是否符合规定；

（5）同一系统上各压力表的读数是否一致。

检查结果处理：安全阀检查时，发现以下情况之一的，使用单位应当限期改正并且采取有效措施确保改正期间的安全，否则暂停改压力容器的使用：

（1）选型错误的；

（2）表盘封面玻璃破裂或者表盘刻度模糊不清的；

（3）封签损坏或者超过检定有效期限的；

（4）表内弹簧管泄漏或者压力表指针松动的；

（5）指针扭曲断裂或者外壳腐蚀严重的；

（6）三通旋塞或者针型阀开启标记不清或者锁紧装置损坏的。

5.3.8爆破片装置

爆破片装置的检查至少包括以下内容：

（1）爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限；

（2）爆破片的安装方向是否正确，核实铭牌上的爆破压力和温度是否符合运行要求；

（3）爆破片装置有无渗漏；

（4）爆破片使用过程中是否存在未超压爆破或者超压未爆破的情况；

（5）与爆破片夹持其相连的放空管是否通畅，放空管内是否存水（或者冰），防水帽、防雨片是否完好；

（6）爆破片单独作泄压装置的(图 1)，检查爆破片和容器间的截止阀是否处于全开状态，铅封是否完好；

图 1 爆破片单独使用

1—爆破片；2—截止阀

（7）爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的进口侧(图 2)，应当检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示，打开截止阀检查有无气体排出；

图 2	安全阀与爆破片串联使用(爆破片装在安全阀进口侧)

1—爆破片；2—截止阀；3—压力表；4—安全阀

（8）爆破片和安全阀串联使用，如果爆破片装在安全阀的出口侧(图 3)，应当检查爆破片和安全阀之间装设的压力表有无压力显示，如果有压力显示应当打开截止阀，检查能否顺利疏水、排气；

图 3	安全阀与爆破片串联使用(爆破片装在安全阀出口侧)

1—爆破片；2—截止阀；3—压力表；4—安全阀

（9）爆破片和安全阀并联使用(图 4)时，检查爆破片与容器间装设的截止阀是否处于全开状态， 铅封是否完好。

图 4	安全阀、爆破片并联使用

1—爆破片；2—截止阀；3—安全阀

5.3.9结果处理

爆破片装置检查时，发现以下情况之一的，使用单位应当限期更换爆破片装置并且采取有效措施确保更换期间的安全，否则暂停改压力容器的使用：

(1)爆破片超过使用期限的；

(2)爆破片安装方向错误的；

(3)爆破片标定的爆破压力、温度和运行要求不符的；

(4)爆破片使用中超过标定爆破压力而未爆破的；

(5)爆破片和安全阀串联使用时，爆破片和安全阀之间的压力表有压力显示或者截止阀打开后有气体漏出的；

(6)爆破片单独做泄压装置或者爆破片与安全阀并联使用时，爆破片和容器间的截止阀未处于全开状态或者铅封损坏的；

(7)爆破片装置泄漏的。

5.3.10测温仪表

测温仪表的检查至少包括以下内容：

（1）测温仪表的定期检定和检修是否JJF 1379-2021《热敏电阻测温仪校准规范》符合规定；

（2）测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配；

（3）测温仪表及其二次仪表的外观是否正常,有无腐蚀现象。

5.3.11检查结果处理

测温仪表检查时，发现以下情况之一的，使用单位应当限期整改并且采取有效措施确保改正期间的安全，否则暂停改压力容器的使用：

（1）选择错误的；

（2）超过规定校验、检修期限的；

（3）仪表及其防护装置破损的。

5.3.12液位计

液位计年度检查，至少包括以下内容：

（1）液位计的定期检修维护是否符合规定；

（2）液位计外观及附件是否符合规定；

（3）寒冷地区室外使用或者盛装 0℃以下介质的液位计选型是否符合规定；

（4）用于易燃、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器时，液位计的防止泄漏保护装置是否符合规定。

5.3.13检查结果处理

液位计检查时，发现以下情况之一的，使用单位应当限期整改并且采取有效措施确保改正期间的安全，否则暂停改压力容器的使用：

（1）选型错误的；

（2）超过规定的检修期限的；

（3）玻璃板（管）有裂纹、破碎的；

（4）阀件固死的；

（5）液位指示错误的；

（6）液位计指示模糊不清的；

（7）防止泄露的保护装置损坏的。

6.年度检查报告及结论

6.1年度检查工作完成后，分析压力容器、压力管道和常压储罐使用安全状况，出具检查报告。按照以下要求作出年度检查结论，年度检查结论分为符合要求、基本符合要求和不符合要求：

(1)符合要求，指未发现影响安全使用的缺陷或者只发现轻度的、不影响安全使用的缺陷，可以在允许的参数范围内继续使用；

(2)基本符合要求，指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能够保证压力容器、压力管道和常压储罐安全运行，可以在监控条件下使用，并且在检查结论中，应当注明监控条件、监控运行需要解决的问题及其完成期限；

(3)不符合要求，指发现严重缺陷，不能保证压力容器、压力管道和常压储罐安全运行的情况，不允许继续使用，必须停止运行或者由检验机构进行进一步检验。

4.2使用单位应当将年度检查报告存档保存，保存期限至少到下一个定期检查周期。

4.3 压力容器和压力管道检查报告需具有定期检验资质的检验机构出具；常压储罐检查报告需具有CMA计量资质的检测机构出具。

7.年度检查设备参数

5.1 常压储罐

| 序号 | 设备名称 | 储罐编号 | 容积/m3 | 材质 | 直径/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙二醇储罐 | TK0101 | 25000 | SS+CS | 41250 |
| 2 | 乙二醇储罐 | TK0102 | 25000 | SS+CS | 41250 |
| 3 | 辛醇储罐 | TK0103 | 10000 | CS | 27160 |
| 4 | 丁酯储罐 | TK0104 | 5000 | SS | 20160 |
| 5 | 对二甲苯储罐 | TK0105 | 50000 | CS | 57270 |
| 6 | 对二甲苯储罐 | TK0106 | 50000 | CS | 57270 |
| 7 | 丁醇储罐 | TK0107 | 15000 | CS | 32180 |

5.2 压力容器

| 序号 | 设备名称 | 出厂编号/设备位号 | 容积/m3 | 材质 | 直径/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液体贮槽 | F2020030 | 158 | SS+CS | 3500 |
| 2 | 隔膜式压力罐 | YR1912012 | 3.34 | CS | 1400 |
| 3 | 低温液体贮槽 | 50DZ20171 | 50 | SS+CS | 3004 |
| 4 | 氮气储罐 | F2020027 | 80.6 | CS | 4000 |
| 5 | 气液分离罐 | 21-088 | 4.5 | CS | 1500 |

5.3 压力管道

| 序号 | 管道编号 | 管道等级 | 管径 | 管道长度 | 管道标高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL120205(ZQ) | GC2 | 400 | 194 | 6.2 |
| 2 | PL120205(ZQ) | GC2 | 400 | 812 | 1.45 |
| 3 | PL120205(ZQ) | GC2 | 50 | 6 | 1.55 |
| 4 | PL120205(OO) | GC2 | 400 | 139 | 6.2 |
| 5 | PL010201 | GC2 | 400 | 173 | 1.55 |
| 6 | PL010201 | GC2 | 150 | 2 | 1.55 |
| 7 | PL010201 | GC2 | 50 | 9 | 1.55 |
| 8 | PL010101 | GC2 | 400 | 74 | 1.55 |
| 9 | PL010101 | GC2 | 50 | 8 | 1.55 |
| 10 | PL010115 | GC2 | 300 | 135 | 1.55 |
| 11 | PL010113(01) | GC2 | 250 | 23.5 | 8.4 |
| 12 | PL010113(01) | GC2 | 50 | 0.5 | 1.5 |
| 13 | PL010113(00) | GC2 | 250 | 24 | 8.4 |
| 14 | PL010110 | GC2 | 250 | 7.5 | 1.5 |
| 15 | PL010110 | GC2 | 50 | 0.5 | 1.5 |
| 16 | PL010202 | GC2 | 500 | 15 | 1.65 |
| 17 | PL010202 | GC2 | 150 | 9 | 1.65 |
| 18 | PL010202 | GC2 | 50 | 2 | 1.65 |
| 19 | PL010102 | GC2 | 500 | 182 | 1.65 |
| 20 | PL010102 | GC2 | 150 | 9 | 1.65 |
| 21 | PL010102 | GC2 | 50 | 2 | 1.65 |
| 22 | PL010103 | GC2 | 200 | 6.5 | 0.7 |
| 23 | PL010103 | GC2 | 80 | 1 | 0.7 |
| 24 | PL010103 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.7 |
| 25 | PL010104 | GC2 | 80 | 2.5 | 0.3 |
| 26 | PL010105 | GC2 | 200 | 6.5 | 0.7 |
| 27 | PL010105 | GC2 | 80 | 1 | 0.7 |
| 28 | PL010105 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.7 |
| 29 | PL010106 | GC2 | 80 | 2.5 | 0.3 |
| 30 | PL010107（01） | GC2 | 150 | 21.5 | 8.4 |
| 31 | PL010107（01） | GC2 | 80 | 1 | 8.4 |
| 32 | PL010107（01） | GC2 | 50 | 0.5 | 8.4 |
| 33 | PL010107（00） | GC2 | 150 | 152 | 8.4 |
| 34 | PL010107（02） | GC2 | 150 | 9.5 | 8.4 |
| 35 | PL010107（02） | GC2 | 100 | 0.5 | 8.4 |
| 36 | PL010108（01） | GC2 | 150 | 21.5 | 8.4 |
| 37 | PL010108（01） | GC2 | 80 | 1 | 8.4 |
| 38 | PL010108（01） | GC2 | 50 | 0.5 | 8.4 |
| 39 | PL010108（00） | GC2 | 150 | 152 | 8.4 |
| 40 | PL010108（02） | GC2 | 150 | 19 | 8.4 |
| 41 | PL010108（02） | GC2 | 100 | 1 | 8.4 |
| 42 | PL010109 | GC2 | 400 | 6.5 | 0.7 |
| 43 | PL010109 | GC2 | 150 | 1 | 0.7 |
| 44 | PL010109 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.7 |
| 45 | PL010111 | GC2 | 150 | 2.5 | 1.5 |
| 46 | PL010112 | GC2 | 400 | 6.5 | 1.5 |
| 47 | PL010112 | GC2 | 150 | 1 | 1.5 |
| 48 | PL010112 | GC2 | 50 | 0.5 | 1.5 |
| 49 | PL010114 | GC2 | 150 | 2.5 | 1.5 |
| 50 | PL020101 | GC2 | 100 | 10 | 3.3 |
| 51 | PL020102 | GC2 | 100 | 10 | 3.3 |
| 52 | PL020103 | GC2 | 100 | 10 | 3.3 |
| 53 | PL020104 | GC2 | 100 | 10 | 3.3 |
| 54 | PL120303(ZQ) | GC2 | 250 | 198.5 | 12.5 |
| 55 | PL120303(ZQ) | GC2 | 250 | 812 | 3.25 |
| 56 | PL120303(ZQ) | GC2 | 50 | 1.5 | 1.55 |
| 57 | PL120303(00) | GC2 | 250 | 111.5 | 12.5 |
| 58 | PL120303(00) | GC2 | 50 | 0.5 | 1.55 |
| 59 | PL010301 | GC2 | 350 | 106 | 1.55 |
| 60 | PL010301 | GC2 | 250 | 9.5 | 1.55 |
| 61 | PL010301 | GC2 | 50 | 9 | 1.55 |
| 62 | PL010302 | GC2 | 350 | 83 | 1.55 |
| 63 | PL010302 | GC2 | 150 | 2 | 1.55 |
| 64 | PL010302 | GC2 | 50 | 9 | 1.55 |
| 65 | PL010303 | GC2 | 200 | 7.5 | 0.9 |
| 66 | PL010303 | GC2 | 80 | 1 | 0.9 |
| 67 | PL010303 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.9 |
| 68 | PL010304 | GC2 | 80 | 3 | 0.3 |
| 69 | PL010305（01） | GC2 | 125 | 18 | 8.4 |
| 70 | PL010305（01） | GC2 | 100 | 0.5 | 8.4 |
| 71 | PL010305（01） | GC2 | 50 | 0.5 | 8.4 |
| 72 | PL010305（00） | GC2 | 125 | 152 | 8.4 |
| 73 | PL010305（02） | GC2 | 125 | 19.5 | 8.4 |
| 74 | PL010305（02） | GC2 | 100 | 0.5 | 8.4 |
| 75 | PL120305(ZQ) | GC2 | 200 | 110.5 | 10.5 |
| 76 | PL120305(ZQ) | GC2 | 200 | 812 | 1.45 |
| 77 | PL120305(ZQ) | GC2 | 50 | 1.5 | 1.5 |
| 78 | PL120305(00) | GC2 | 200 | 227 | 10.5 |
| 79 | PL010401 | GC2 | 250 | 8 | 1.55 |
| 80 | PL010401 | GC2 | 200 | 77 | 1.55 |
| 81 | PL010401 | GC2 | 50 | 9 | 1.55 |
| 82 | PL010402 | GC2 | 300 | 6 | 1.55 |
| 83 | PL010402 | GC2 | 150 | 6.5 | 1.55 |
| 84 | PL010402 | GC2 | 50 | 2 | 1.55 |
| 85 | PL010403 | GC2 | 300 | 21 | 0.7 |
| 86 | PL010403 | GC2 | 125 | 1 | 0.7 |
| 87 | PL010403 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.7 |
| 88 | PL010404 | GC2 | 125 | 3 | 0.3 |
| 89 | PL010405（01） | GC2 | 200 | 15 | 2.3 |
| 90 | PL010405（01） | GC2 | 100 | 0.5 | 2.3 |
| 91 | PL010405（00） | GC2 | 200 | 150 | 6.2 |
| 92 | PL120202（ZQ） | GC2 | 600 | 189 | 12.5 |
| 93 | PL120202（ZQ） | GC2 | 600 | 812 | 1.45 |
| 94 | PL120202（ZQ） | GC2 | 450 | 8.5 | 0.8 |
| 95 | PL120202（ZQ） | GC2 | 200 | 0.5 | 0.8 |
| 96 | PL120202（ZQ） | GC2 | 50 | 2 | 0.8 |
| 97 | PL120202（00） | GC2 | 600 | 139 | 12.5 |
| 98 | PL010601 | GC2 | 600 | 126 | 0.7 |
| 99 | PL010601 | GC2 | 50 | 9 | 0.7 |
| 100 | PL010501 | GC2 | 600 | 101 | 0.7 |
| 101 | PL010501 | GC2 | 50 | 9 | 0.7 |
| 102 | PL010513 | GC2 | 300 | 135 | 0.7 |
| 103 | PL010509（01） | GC2 | 600 | 15 | 2.3 |
| 104 | PL010509（00） | GC2 | 600 | 161 | 6.2 |
| 105 | PL010509（00） | GC2 | 600 | 8 | 2.3 |
| 106 | PL010508 | GC2 | 300 | 6.5 | 0.3 |
| 107 | PL010508 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.3 |
| 108 | PL010506 | GC2 | 300 | 6.5 | 0.3 |
| 109 | PL010506 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.3 |
| 110 | PL010504 | GC2 | 300 | 6.5 | 0.3 |
| 111 | PL010504 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.3 |
| 112 | PL010502 | GC2 | 600 | 177.5 | 0.7 |
| 113 | PL010502 | GC2 | 150 | 2.5 | 0.7 |
| 114 | PL010502 | GC2 | 50 | 9 | 0.7 |
| 115 | PL010602 | GC2 | 600 | 21.5 | 0.7 |
| 116 | PL010602 | GC2 | 150 | 2.5 | 0.7 |
| 117 | PL010602 | GC2 | 50 | 9 | 0.7 |
| 118 | PL010503 | GC2 | 450 | 6 | 0.7 |
| 119 | PL010503 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.7 |
| 120 | PL010505 | GC2 | 450 | 6 | 0.7 |
| 121 | PL010505 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.7 |
| 122 | PL010507 | GC2 | 450 | 6 | 0.7 |
| 123 | PL010507 | GC2 | 50 | 0.5 | 0.7 |
| 124 | PL010510 | GC2 | 200 | 4 | 0.8 |
| 125 | PL010511 | GC2 | 200 | 4 | 0.8 |
| 126 | PL010512 | GC2 | 200 | 4 | 0.8 |
| 127 | PL120304（ZQ) | GC2 | 250 | 146.5 | 10.5 |
| 128 | PL120304（ZQ) | GC2 | 250 | 812 | 3.25 |
| 129 | PL120304（ZQ) | GC2 | 50 | 1.5 | 1.55 |
| 130 | PL120304(00) | GC2 | 250 | 139 | 10.5 |
| 131 | PL010701 | GC2 | 350 | 70 | 1.55 |
| 132 | PL010701 | GC2 | 250 | 10 | 1.55 |
| 133 | PL010701 | GC2 | 50 | 9 | 1.55 |
| 134 | PL010702 | GC2 | 350 | 25.5 | 1.55 |
| 135 | PL010702 | GC2 | 150 | 2.5 | 1.55 |
| 136 | PL010702 | GC2 | 50 | 9 | 1.55 |
| 137 | PL010703 | GC2 | 200 | 5 | 0.7 |
| 138 | PL010703 | GC2 | 80 | 1 | 0.7 |
| 139 | PL010703 | GC2 | 50 | 1 | 0.7 |
| 140 | PL010704 | GC2 | 80 | 3 | 0.3 |
| 141 | PL010705（01） | GC2 | 125 | 14.5 | 8.4 |
| 142 | PL010705（01） | GC2 | 100 | 0.5 | 8.4 |
| 143 | PL010705（00） | GC2 | 125 | 152 | 8.4 |
| 144 | PL010705（02） | GC2 | 125 | 54 | 8.4 |
| 145 | PL120099 | GC2 | 200 | 81 | 10.5 |
| 146 | PL120099 | GC2 | 50 | 3 | 1.55 |
| 147 | PL120201 | GC2 | 300 | 221.5 | 3.25 |
| 148 | PL120201 | GC2 | 300 | 812 | 1.45 |
| 149 | PL120201 | GC2 | 50 | 0.5 | 1.5 |
| 150 | PL120301 | GC2 | 200 | 173.5 | 11.3 |
| 151 | PL120301 | GC2 | 200 | 812 | 3.25 |
| 152 | PL120301 | GC2 | 50 | 1.5 | 1.55 |
| 153 | PL120302 | GC2 | 200 | 173.5 | 3.25 |
| 154 | PL120302 | GC2 | 200 | 812 | 3.25 |
| 155 | PL120302 | GC2 | 50 | 1.5 | 1.55 |
| 156 | PL123001 | GC2 | 250 | 2 | 0.6 |
| 157 | PL123001 | GC2 | 50 | 1 | 0.6 |
| 158 | PL123002 | GC2 | 200 | 2 | 0.6 |
| 159 | PL123002 | GC2 | 50 | 1 | 0.6 |
| 160 | BD010001 | GC2 | 100 | 216 | 0.7 |
| 161 | BD100001 | GC2 | 150 | 168 | 9.9 |
| 162 | BD120000 | GC2 | 100 | 1220 | 18.5 |
| 163 | BD120001 | GC2 | 100 | 46 | 9.9 |
| 164 | BD120102 | GC2 | 50 | 14 | 0.7 |
| 165 | BD120202 | GC2 | 50 | 14 | 0.7 |
| 166 | BD120302 | GC2 | 50 | 14 | 0.7 |
| 167 | BD010101a | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 168 | BD010101b | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 169 | BD010201a | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 170 | BD010201b | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 171 | BD010301a | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 172 | BD010301b | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 173 | BD010401 | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 174 | BD010501a | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 175 | BD010501b | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 176 | BD010601a | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 177 | BD010601b | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 178 | BD010701a | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 179 | BD010701b | GC2 | 100 | 1 | 0.7 |
| 180 | LS000001 | GC2 | 200 | 112 | 18.5 |
| 181 | LS010001（00） | GC2 | 200 | 85 | 8.4 |
| 182 | LS010001(01) | GC2 | 200 | 208 | 8.4 |
| 183 | LS010001(01) | GC2 | 50 | 132 | 8.4 |
| 184 | LS010501 | GC2 | 150 | 35 | 0.1 |
| 185 | LS010501 | GC2 | 50 | 12 | 0.1 |
| 186 | LS010601 | GC2 | 150 | 35 | 0.1 |
| 187 | LS010601 | GC2 | 50 | 12 | 0.1 |
| 188 | SC010501 | GC2 | 80 | 6 | 0.1 |
| 189 | SC010501 | GC2 | 50 | 12 | 0.1 |
| 190 | SC010601 | GC2 | 80 | 6 | 0.1 |
| 191 | SC010601 | GC2 | 50 | 12 | 0.1 |
| 192 | LS020001（00） | GC2 | 80 | 195 | 18.5 |
| 193 | LS020001（02） | GC2 | 80 | 45 | 18.5 |
| 194 | LS120000（00） | GC2 | 100 | 32 | 4.75 |
| 195 | LS120000（ZQ） | GC2 | 100 | 1188 | 4.75 |
| 196 | LS120001 | GC2 | 50 | 30 | 4.75 |
| 197 | LS120002 | GC2 | 50 | 30 | 4.75 |
| 198 | LS120003 | GC2 | 50 | 30 | 4.75 |
| 199 | LS120004 | GC2 | 50 | 25 | 4.75 |
| 200 | LS120005 | GC2 | 50 | 1180 | 4.75 |
| 201 | LN10000 | GC2 | 65 | 7 | 0.95 |
| 202 | N100001 | GC2 | 150 | 31 | 0.95 |
| 203 | N100002(YD) | GC2 | 150 | 18 | 9.4 |
| 204 | N100002(00) | GC2 | 150 | 307 | 9.4 |
| 205 | N100003 | GC2 | 150 | 11.5 | 0.5 |
| 206 | N010001 | GC2 | 150 | 22 | 0.5 |

## 附件2：压力管道、压力容器和常压储罐年度检查价格组成表

压力管道、压力容器和常压储罐年度检查价格组成表

人民币：元

| 序号 | 检查项目 | 设备编号/位号 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 含税总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常压储罐年度检查 | TK0101 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 常压储罐年度检查 | TK0102 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 常压储罐年度检查 | TK0103 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 常压储罐年度检查 | TK0104 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 常压储罐年度检查 | TK0105 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 常压储罐年度检查 | TK0106 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 常压储罐年度检查 | TK0107 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 压力管道年度检查 | GC2 | 1项 |  |  |  |
| 9 | 压力容器年度检查 | F2020030 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 压力容器年度检查 | YR1912012 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 压力容器年度检查 | 50DZ20171 | 1台 |  |  |  |
| 12 | 压力容器年度检查 | F2020027 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 压力容器年度检查 | 21-088 | 1台 |  |  |  |
| 合计含税 金额（元） |  | 小写：¥ |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

附件3：廉洁协议

廉洁协议

为了贯彻中央八项规定精神，加强党风廉洁建设，进一步规范合同各方人员的行为，预防和遏制合同履行过程中腐败和不廉洁行为的发生，保证本合同依法履行，经合同各方共同协商，特订立以下廉洁协议。

第一条合同各方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照合同条款，把保质保量和严格执行合同条款为各自最终的权利和义务。严禁损害国家和各方的合法利益。合同各方必须经常教育各自的业务人员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉洁规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违法违纪行为的发生。

第二条乙方人员不得在业务活动中以任何形式向甲方有关人员赠送现金、礼品、有价证券和支付凭证等；不得报销甲方人员应自理的各种费用；不得邀请甲方有关人员宴请、旅游或去营业性娱乐场所消费等；不得将合同项目转包给甲方有关部门人员或相关利益人；不得谋取其他不正当利益。乙方如违反本协议,则按违约行为涉事金额处以10倍廉洁违约金，廉洁违约金在合同结算款中扣除，结算款不足或结算后发现的,甲方有权追偿，情节严重者,终止业务关系,直至追究刑事责任。

第三条甲方有关人员不得在业务活动中向乙方收受或索要现金、礼品、有价证券和支付凭证等；不得向乙方报销应本人承担的费用；不得接受乙方的宴请、旅游或到营业性娱乐场所消费等；不许将外包项目返包；不得故意刁难对方,甚至徇私枉法,阻挠正常的业务交往或者谋取其他不正当利益；如有发生，一经查实,将视情节轻重,给予批评教育、经济考核,党纪政纪处分、直至追究刑事责任。

第四条合同各方如发现一方有上述一、二、三条款之情节者,应予以拒绝。并向嘉兴港独山港口发展有限责任公司举报。举报电话: 0573-85625915。

第五条本协议作为合同的附件,与主合同具有同等的法律效力。

第六条本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章后生效；有效期至合同期满为止。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 附件4：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：嘉兴港独山港口发展有限责任公司

乙方：

为落实安全生产管理主体责任，明确双方的安全生产管理职责，根据《安全生产法》第四十八条、《港口危险货物安全管理规定》第四十七条以及其他相关法律、法规、规章的规定，本着公平、公正、平等、互助的合作精神，经双方协商一致，就乙方在甲方管辖区域内从事相关业务活动所涉及的安全生产管理工作签订以下协议。

1、甲方的安全管理责任：

1.1甲方的生产作业场所应符合法律法规要求，取得了相应的经营许可资质；管理人员和从业人员已经取得符合上岗要求的资格证书；有较为完善的安全生产规章制度和安全技术操作规程，以及生产安全事故应急预案。

1.2甲方提供的卸车作业、储罐等设施设备符合国家和行业标准规范的要求，并能及时维护保养，以确保所有的设施设备处于安全适用状态。

1.3建立健全公司安全生产责任制；设置安全管理机构，按规定配备专职安全管理人员；应将公司作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、安全防范措施以及事故应急措施告知员工。

1.4对公司的安全生产作业活动进行经常性的检查，消除安全事故隐患；对公司员工进行安全教育和岗位技能培训，以及提供符合标准要求的劳动防护用品。

1.5负责所属生产作业区域内的安全生产工作管理，并定期召开安全生产工作会议，视情邀请并听取乙方对安全生产工作的建议，对存在的安全问题进行研究，提出对策。

1.6对进入公司生产作业区域内的乙方人员，甲方将公司安全生产规章制度要求和生产作业场所存在的危险有害因素、安全防范措施以及事故应急措施告知乙方人员。

1.7在生产作业活动期间，负责作业区域内的设施设备的巡检，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，确保整体生产作业活动的安全有序完成。

2、乙方的安全管理责任：

2.1乙方的生产作业场所应符合法律法规要求，取得了相应的经营许可资质；并向甲方提供营业执照和经营资质的复印件，加盖公章。

2.2建立健全公司安全生产责任制；设置专职或兼职安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员；对公司员工进行安全教育和岗位技能培训，以及提供符合标准要求的劳动防护用品。

2.3乙方工作人员在甲方管辖区域内发现有事故隐患或者其他不安全因素时有义务立即向甲方现场安全生产管理人员报告，对甲方在安全生产作业活动过程中出现的问题有权提出口头或书面建议。

2.4 进入甲方生产作业区域的乙方运输车辆必须证照齐全，车辆进入甲方门岗前要检查车况，对照明、转向、制动等各类安全装置进行确认，在门岗处遵守门岗安保人员管理并自觉登记。

2.5车辆进入门岗后自觉遵守道路交通标志、标线，并应在规定的车道线内按规定的行车方向、速度行驶，注意避让行人，按规定的位置停车；车辆出入大门、检查口时速度应不大于5km/h；车辆行驶过程中不得掉头、不得超越前方车辆。

2.6乙方人员进入甲方生产作业区域内严禁擅自动用设备、设施，包括消防栓等应急器材（紧急情况除外，如救人）。

2.7乙方人员在甲方生产作业区域内不得大声喧哗、寻恤滋事、打架斗殴，所有纠纷可通过双方的安全管理联络人协调解决，否则均视为违约。

2.8乙方人员在甲方所属辖区内的自身安全由乙方人员自行负责，与甲方无关；若涉及违法违规的事情，甲方有制止和举报的权利。

2.9乙方人员进入甲方生产作业区域应自觉戴安全帽和着防静电工作服，严禁赤膊、赤脚和穿短裤（含七分裤）、拖鞋、高跟鞋；甲方生产作业区域内禁止明火，严禁携带火种、严禁吸烟。

2.10甲方码头、装卸台和储罐区域为防爆区域，乙方工作人员非防爆的手机、照相机、摄像机等非防爆工器具禁止带入上述区域，车辆必须戴防火罩。

2.11乙方人员或车辆进入甲方生产作业区域应遵守甲方的《安全生产规章制度》，服从甲方生产作业人员和安全管理人员的现场安全管理。

2.12非因甲方原因，乙方人员或车辆在甲方生产作业区域内遭受的人身、财产损失均由乙方自行负责。

2.13在新冠肺炎疫情防控期间，乙方人员应严格执行以下规定：

①进入甲方所属辖区，应配合门卫核查“健康码、14天的行程码”，出现黄码或红码的，谢绝入内，甲方应立即通知属地防疫办；

②应佩戴口罩等个人防护用品，并做好体温检测和信息登记；

③体温超过37.3℃的人员拒绝进入甲方所属管辖区域。

④未接种新冠疫苗的人员不得进入甲方管辖区域进行作业；

⑤首次进场前，乙方需向甲方提交拟进场人员名单、疫苗接种记录、近14天的行程以及48小时内的核酸检测证明文件，若名单人员中有来自国内疫情中高风险地区的人员，甲方有权利拒绝其进场，乙方应主动更换为疫情低风险区域的人员。省外低风险地区的人员，落实3+11管控措施后持24小时核酸检测报告进场。

⑥进场后，若乙方人员在甲方码头区域进行相关作业活动的，应每48小时进行一次核酸检测，若乙方人员在甲方陆域进行相关作业活动的，应每7天进行2次核酸检测（2次核酸检测间隔48小时）。若国家、省疫情防控办、地方疫情防控部门及甲方上级主管部门因以疫情的发展变化提高了核酸检测频次的要求，乙方应根据甲方的通知要求及时变化核酸检测频次；

⑦乙方按照甲方通知的时间配合做好定期核酸检测和疫情防控工作，并且48小时内将核酸检测报告送至甲方安全部门备案，因疫情防控需要所产生的费用均由乙方自行承担。

3、考核管理要求：

3.1乙方人员或车辆若有违反上述规定或甲方《安全生产规章制度》的，视情节轻重甲方将安全考核乙方200-2000元人民币违约金；上述规定安全考核项未涉及的或甲方《安全生产规章制度》中未涉及的考核项，参考类似考核项从重考核。

3.2乙方人员在甲方生产作业区域内发现有事故隐患或者其他不安全因素能及时报告，并提出合理化改进建议，经确认属实的，视问题影响范围大小给予200-1000元人民币的奖励。

3.3乙方人员或车辆进入甲方所属管辖区域内因自身原因造成事故/事件时，责任由乙方人员全权负责，若给甲方造成设备设施的损坏，并应赔偿直接经济损失，同时接受甲方的安全考核；甲方将视造成事故/事件的严重程度和影响程度，安全考核乙方1000-10000元人民币违约金。

3.4乙方人员进入甲方所属管辖区域内未按照防疫要求提交核酸检测的，责任由乙方人员全权负责，若给甲方造成防疫事件等情况的，应赔偿直接经济损失，同时接受甲方的安全考核；甲方将视造成事故/事件的严重程度和影响程度，安全考核乙方500-10000元人民币违约金。

4、其他事宜：

4.1甲方指定安全管理人员： 唐刚 （联系电话： 13857347588 ），乙方指定安全管理人员：         (联系电话：             )作为甲乙双方安全管理责任人，协调并处理双方业务合作活动过程中可能出现的各类安全问题；若人员劳资关系发生变更，应书面告知对方。

4.2本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章后生效；有效期至合同期满为止。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 附件5：疫情防控期间第三方单位进港作业防疫管理协议

甲方：嘉兴港独山港口发展有限责任公司

乙方：

为严控港口输入性疫情防控风险，进一步加强港外单位进港作业防疫管控，保障双方职工生命健康和港口生产作业安全有序，经甲乙双方协商一致，明确双方疫情防控工作权利和义务，特制定本协议。

一、甲方权利和义务

1.甲方对乙方人员在港区内从事活动承担监督责任，做到依法、依规、文明、规范管理。

2.甲方应为乙方人员在港活动提供必要的防疫设施设备，如医疗废弃物垃圾桶、临时隔离点等。

3.甲方应切实履行疫情防控风险告知义务，明确告知港区疫情防控相关规定和须遵守的要求。

4.甲方人员与乙方在港人员非必要不接触，确需接触的，双方均应做好个人防护措施。

5.甲方有权对乙方进港人员、车辆进行登记、核对，检查健康码、行程码、核酸检测证明、体温、身份信息、接触史等信息。一旦发现异常，应立即暂停人员接触，报相关政府部门处理。

6.甲方有权要求乙方进港人员，根据作业实际情况，加强个人防护措施。

7.甲方有权管控乙方进港人员在港区作业区域及船舶上的活动范围。

8.港区发生涉疫事件时，甲方有权要求乙方在港人员落实应急处置措施，配合做好人员管控。

9.乙方进港人员在港区内存在防疫违规行为的，一经发现，甲方有权按照港区相关规定予以处理。

二、乙方权利和义务

1.乙方应当依法办理企业登记，取得相应的经营资质，并向主管部门备案许可，方可在港区开展经营活动。

2.乙方应严格落实单位疫情防控主体责任，加强对进港工作人员的管控：

（1）明确防疫工作负责人和联络人，建立疫情防控沟通协调机制，建立、落实疫情防控工作制度、应急预案，并根据实际及时完善。

（2）强化对进港人员的疫情防控知识培训，将港区防疫要求告知每位进港工作人员，做好现场作业交底。

（3）根据作业岗位风险，为进港工作人员配备相应的个人防护用品，并监督其规范穿戴。

（4）组织本单位人员开展疫苗接种工作，不得将未完成全程疫苗接种人员安排到高风险岗位。

（5）加强本单位员工日常信息排摸工作，不得安排中高风险地区往返人员及存在接触史人员进入港区。

（6）严格落实本单位高风险岗位人员集中封闭管理措施，加强日常健康管理。

3.乙方进港开展相关业务前，如实申报相关业务类型、相关人员信息及疫情防控需要的相关材料。

4.乙方进港人员作业时，应严格遵守港区作业安排，服从现场管理人员管理，并严格控制作业的活动范围，禁止进入非工作范围区域。

5.乙方车辆进入港区，严格按照港区规定路线行驶，实行“非必要不下车”，严禁无关车辆进入疫情防控重点区域。

6.如涉及国际航行船舶登轮作业的，乙方应严格遵循“非必要不登轮”原则。如确需登轮作业的，应安排已完成全程新冠肺炎疫苗接种人员，落实以下措施：

（1）对登轮人员正确穿脱防护服进行专业培训，并应当按规定实施审批制度。

（2）登轮人员规范佩戴防护口罩、防护服、防护手套、护目镜或面屏等个人防护用品，并做好体温检测和信息登记。

（3）登轮人员禁止进入船员生活区域，避免与船员接触。确需接触的，应选择在室外空间，穿戴防护服等防护用品，保持5米以上安全距离。

（4）登轮人员禁止在船上用餐、如厕、休息，相关工作完成后，需尽快离船。

（5）登轮人员下船后，须按照港区规定采取消毒措施，一次性防护用品等废弃物品按照规定集中处理。

（6）船舶供应、船舶检维修等活动，应符合疫情防控要求，并经属地疫情防控办商相关单位准许。

（7）减少纸质单证签署和流转，实施单证电子化，尽量利用电话等方式沟通联系。

7.出现应急情况时，乙方应当积极配合港区做好应急处置工作，加强人员管控。

8.乙方有权对甲方管理人员管理不当及甲方工作人员防疫违规行为，向所在港区进行投诉、检举。

三、违约责任

1.如因乙方工作人员防疫违规行为，造成甲方经济损失的，由乙方全额承担。

2.由于乙方落实疫情防控措施不力导致人员感染的，将限制乙方人员、车辆进入港区，同时承担事件相关责任，并报移民边检、海关、海事等口岸管理部门。

四、附则

1.本协议未尽事宜，由双方协商解决。

2.本协议一式肆份，由甲乙双方各执贰份。本协议自签订之日起生效。

甲方（盖章）                                          乙方（盖章）

甲方代表（签字）                                      乙方代表（签字）

日期：                                                 日期: