（请严格按照采购人提供的报价文件格式填写，不得擅自更改）

封面

报价文件

项目名称：求实公司2022年防雷接地系统改造项目

报价人名称（加盖公章）：

报价人地址：

年   月  日

报价文件目录

（未提供格式部分由报价人自拟）

1.求实公司2022年防雷接地系统改造项目报价单

2.企业营业执照、建筑业企业资质证书（复印件加盖公章）

3.法人身份证（复印件加盖公章）

4.服务承诺（格式自理，加盖公章）

5.其他资料（非必须提供，如有，请自行补充）

求实公司2022年防雷接地系统改造项目报价单

致：宁波求实检测有限公司（采购人）

| 序号 | 项目名称 | 要求 |  | 单位 |  | 综合单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地板下防尘防静电漆 | 具有优异的附着力和防霉性、断裂伸长率,基层涂刷平整，涂刷遍数2遍 |  | ㎡ |  |  | 17 |  |
| 2 | 地板支架安装 | 300mm高 |  | ㎡ |  |  | 17 |  |
| 3 | 抗静电地板 | 基材材料：硫酸钙，材料密度≥1500Kg/m3，面板材料：硬质塑料层压板（1.2mm），面材磨耗性能≤0.02g/cm2（100hr时），底层导通件材料，镀锌钢板，尺寸600*600mm，平面度0.6mm，相邻边垂直度0.3mm，重量18kg，高度调节范围±30mm，活动地板支撑高度200～1200mm，支撑可选系统阻抗SJ/T10796-2001≥1×108Ω，横向阻抗EN1081≥1×108Ω |  | ㎡ |  |  | 17 |  |
| 4 | 静电地板台阶 | 机房入口台阶，5号角钢基础，1.2mm厚拉丝不锈钢包饰 |  | 项 |  |  | 1 |  |
| 接地防浪涌保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房等电位直流静电释放 | 3*30铜排、六面体等电位接地，SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 |  | m |  |  | 18 |  |
| 2 | 机房等电位直流静电释放 | 60*0.3紫铜带 |  | m |  |  | 60 |  |
| 3 | 接地线 | 国标WDZA-BVR6 |  | m |  |  | 10 |  |
| 4 | 接地线 | 国标WDZA-BVR16 |  | m |  |  | 10 |  |
| 5 | 一级电源防雷器 | 10/350/4P，配置4P断路器 |  | m |  |  | 5 |  |
| 6 | 三级电源防雷器 | 40KA/4P，配置4P断路器 |  | m |  |  | 1 |  |
| 7 | 等电位端子箱 | 内置TD28铜排 |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 屋顶避雷带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷带 | 12mm |  | m |  |  | 250 |  |
| 2 | 避雷网支架 | 定制 |  | 套 |  |  | 250 |  |
| 3 | 引下线 | / |  | 处 |  |  | 10 |  |
| 其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不可预见费 | / |  | 项 |  | 2000.00 | 1 | 2000.00 |
| 投标总价（含税价） （不超过50000元） |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 增值税专票税率 |  | （ ） % |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  | 日历天 （不低于60日历天） | 工期 |  | 日历天 （不高于10日历天） |  |  |  |
| 工程质保期 （不低于1年） |  | 年 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |

# 注：

# 一、报价单中投标总价包含本项目所需的人工费、材料费、运输费、拆除费、安装费、税金等间接费和利润、保险等一切费用，清单项目上没有体现的施工中必须发生的工程内容所需的费用，考虑风险因素而增加的费用，完成清单中规定计量单位、合格产品所需的全部费用。

# 二、报价单中综合单价作为本项目结算的依据，中标后工程量按实计算、调整，但中标单位所报的投标综合单价不得调整，作为项目结算单价。

# 三、本项目中报价人工程质量以及提供材料必须符合或高于清单中要求。

# 四、工程量清单漏项或设计变更引起新的清单项目，其相应综合单价由发包人、承包方双方协商确定，经发包人确认后作为结算的依据。

# 五、报价有效期及工期不符合报价要求的，工程质保期低于1年的，项目总价超出控制价的，均按无效标处理。

# 六、报价文件中所有材料（含目录）需加盖公章并加盖骑缝章，未盖章或盖章不规范的报价文件将作无效标处理。

# 七、计算错误修正：总价报价大小写不一致的，以大写金额为准；单价与总价（合价）不一致的，以单价为准核准总价。如报价人不接受修正结果，其报价做无效处理。

# 报价人：（盖章）

# 日期：